## Device_Configuration_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Voltage Mode | 4 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Present Unit Password | ####
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | New Password | ####
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | Voltage Scale-PT Primary | 2399.9998 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | Voltage Scale-PT Secondary | 120 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Current Scale-CT Primary | 200 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | Current Scale-CT Secondary | 5 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | Analog Input Scale-PT Primary | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | Analog Input Scale-PT Secondary | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | I4 Neutral Current Scale-CT Primary | 5 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | I4 Neutral Current Scale-CT Secondary | 5 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | Demand Period Length | 15 | min
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | Number Of Demand Periods | 1 | min
2026-05-11T18:32:56Z | 15 | Snapshot Interval-Hours | 0 | s
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | Snapshot Interval-Minutes | 15 | s
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | Snapshot Interval-Seconds | 0 | s
2026-05-11T18:32:56Z | 18 | Snapshot Buffer Type | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 24 | Output Pulse Relay # | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 25 | Output Pulse Parameter | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | Output Pulse Increment | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 27 | Output Pulse Width (ms) | 100 | ms
2026-05-11T18:32:56Z | 28 | CH A 12 Cycle Oscillograph | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 29 | CH B 12 Cycle Oscillograph | 2
2026-05-11T18:32:56Z | 30 | Oscillography Type | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 31 | Number of Pretrigger Cycles | 3
2026-05-11T18:32:56Z | 32 | IEEE 519 Max. Short Circuit Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 33 | IEEE 519 Max. Demand/Load Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 34 | Save Status Changes To Event Log | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 35 | Vaux Voltage Mode | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 36 | Filter Mode | 2
2026-05-11T18:32:56Z | 37 | Enable Min_Max Log | 1

## Communications_Configuration_Ta
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | IP Address Byte a | 10
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | IP Address Byte b | 16
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | IP Address Byte c | 130
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | IP Address Byte d | 50
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | Gateway IP Address Byte a | 10
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Gateway IP Address Byte b | 16
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | Gateway IP Address Byte c | 130
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | Gateway IP Address Byte d | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | Subnet Mask Byte a | 255
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Subnet Mask Byte b | 255
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Subnet Mask Byte c | 255
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | Subnet Mask Byte d | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | Physical Ethernet Port | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 14 | CSP Keep Alive Interval | 30 | s
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | Present Unit Password | ####

## Voltage_Current_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 12/5/2012
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 21:10:26
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | L1 Current | 51.3816 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | L2 Current | 57.2786 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | L3 Current | 48.1082 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | L4(Neutral) Current | 0.004291 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | 3 Phase Average Current | 52.2561 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | Pos. Seq. Current | 52.0804 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | Neg. Seq. Current | 5.4067 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Current Unbalanced | 10.3814 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | L1-L2 Voltage | 4321.3149 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | L2-L3 Voltage | 4290.8066 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | L3-L1 Voltage | 4311.2144 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 14 | AUX Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 15 | 3 Phase Average Voltage L-L | 4307.7788 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | Pos. Seq. Voltage | 4306.8994 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | Neg. Seq. Voltage | 30.3823 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 18 | Voltage Unbalanced | 0.70543 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 19 | L1-N Voltage | 2496.7102 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 20 | L2-N Voltage | 2484.0806 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | L3-N Voltage | 2479.553 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 22 | 3 Phase Average Voltage L-N | 2486.7812 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 25 | Last Cycle Frequency | 59.9746 | Hz
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | Phase Rotation | 2

## Real_Time_Power_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 12/5/2012
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 21:10:26
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | L1 Real Power | 106974.0312 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | L2 Real Power | 127491.4844 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | L3 Real Power | 109249.125 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Total Real Power | 343714.625 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | L1 Reactive Power | 71031.6328 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | L2 Reactive Power | 63548.2969 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | L3 Reactive Power | 48171.7773 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Total Reactive Power | 182751.7188 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | L1 Apparent Power | 128419.5234 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | L2 Apparent Power | 142457.5 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | L3 Apparent Power | 119414.0391 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 14 | Total Apparent Power | 390291.0625 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 15 | L1 True PF | -83.3004 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | L2 True PF | -89.4944 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | L3 True PF | -91.4877 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 18 | Total True PF | -88.0624 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 19 | L1 Displacement PF | -86.4892 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 20 | L2 Displacement PF | -91.9199 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | L3 Displacement PF | -93.3379 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 22 | Total Displacement PF | -90.7893 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 23 | L1 Distortion PF | 99.9876 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 24 | L2 Distortion PF | 99.9868 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 25 | L3 Distortion PF | 99.9743 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | Total Distortion PF | 99.9829 | %

## Cumulative_Power_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 12/5/2012
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 21:10:26
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | KW Hours Forward | 44833976.7008 | kWh
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | KW Hours Reverse | -0.845 | kWh
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | KW Hours Net | 44833975.8405 | kWh
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | KVAR Hours Forward | 18813464.5943 | kVARh
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | KVAR Hours Reverse | -46.5352 | kVARh
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | KVAR Hours Net | 18813418.0491 | kVARh

## Demand_Data_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 12/5/2012
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 21:10:26
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | Demand Current | 49.1916 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | Demand Power | 331229.5312 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | Demand Apparent Power | 157337.4219 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Projected #1 Demand Current | 367524.7812 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | Projected #1 Demand Power | 49.2692 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | Projected #1 Demand Reactive Power | 332118.5938 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | Projected #1 Demand Apparent Power | 156202.3281 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Projected #2 Demand Current | 368150.125 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Projected #2 Demand Power | 51.8492 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | Projected #2 Demand Reactive Power | 341936.4375 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | Projected #2 Demand Apparent Power | 178813.8438 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 14 | Projected #3 Demand Current | 386915.0625 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 15 | Projected #3 Demand Power | 72.2337 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | Projected #3 Demand Reactive Power | 419651.5 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | Projected #3 Demand Apparent Power | 360364.3125 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 18 | Elapsed Time | 537429.0625 | s

## Diagnostic_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 12/5/2012
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 21:10:27
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | Bulletin Number | 1403
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | MMFRN | 304
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | Options Bit Field | 9
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Overall Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | MM ROM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | MM RAM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | NV RAM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Power Supply Check | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Data Acquisition | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | MM Watchdog Timer | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | Real Time Clock Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | Battery Usage | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | SCC Status | 128
2026-05-11T18:32:56Z | 19 | SCC Type | 2
2026-05-11T18:32:56Z | 20 | SCC FRN | 202
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | Number of DMs | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 22 | DM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 23 | DM Self Test Results Word 1 | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 24 | DM Self Test Results Word 2 | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 25 | DM #1 FRN | 110
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | DM #2 FRN | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 27 | DM #3 FRN | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 28 | Aux. Freq. | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 29 | Fiber Loop Back Test Results | 64
2026-05-11T18:32:56Z | 30 | EEPROM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 31 | Device ID | 100
2026-05-11T18:32:56Z | 32 | General Purpose Status Bits | 2
2026-05-11T18:32:56Z | 33 | BT Error Status Word (Block Size ID) | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 34 | BT Error Status Word (Parameter Number) | 0

## Voltage_Current_Snapshot_Log_Ta
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 0/0/0
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 0:00:00
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | L1 Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | L2 Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | L3 Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | L4(Neutral) Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | 3 Phase Average Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | Pos. Seq. Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Neg. Seq. Current | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Current Unbalanced | 0 | A
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | L1-L2 Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | L2-L3 Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 14 | L3-L1 Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 15 | AUX Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | 3 Phase Average Voltage L-L | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | Pos. Seq. Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 18 | Neg. Seq. Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 19 | Voltage Unbalanced | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 20 | L1-N Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | L2-N Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 22 | L3-N Voltage | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 23 | 3 Phase Average Voltage L-N | 0 | V
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | Last Cycle Frequency | 0 | Hz
2026-05-11T18:32:56Z | 27 | Phase Rotation | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 28 | Number Of Snapshot Logs Requested | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 29 | Number Of Snapshot Logs Recieved (Counter) | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 30 | Number Of Snapshot Log Being Returned | 0

## Power_Snapshot_Log_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 0/0/0
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 0:00:00
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | L1 Real Power | 0 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | L2 Real Power | 0 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | L3 Real Power | 0 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | Total Real Power | 0 | W
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | L1 Reactive Power | 0 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | L2 Reactive Power | 0 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | L3 Reactive Power | 0 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Total Reactive Power | 0 | VAR
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | L1 Apparent Power | 0 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | L2 Apparent Power | 0 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 14 | L3 Apparent Power | 0 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 15 | Total Apparent Power | 0 | VA
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | L1 True PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | L2 True PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 18 | L3 True PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 19 | Total True PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 20 | L1 Displacement PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | L2 Displacement PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 22 | L3 Displacement PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 23 | Total Displacement PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 24 | L1 Distortion PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 25 | L2 Distortion PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | L3 Distortion PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 27 | Total Distortion PF | 0 | %
2026-05-11T18:32:56Z | 28 | Number Of Snapshot Logs Requested | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 29 | Number Of Snapshot Logs Recieved (Counter) | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 30 | Number Of Snapshot Log Being Returned | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 31 | Internal Identifier | 0

## MinMax_Log_Table
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 0/0/0
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 0:00:00
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | Date of MIN | 0/0/0
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | Time of MIN | 0:00:00
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | MIN Value For Parameter | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Date of MAX | 0/0/0
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | Time of MAX | 0:00:00
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | MAX Value For Parameter | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | Number Of MIN_MAX Logs Requested | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Number Of MIN_MAX Logs Recieved (Counter) | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Number Of MIN_MAX Log Being Returned | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | Internal Identifier | 0

## Diagnostic_Table_Extended
Timestamp_UTC | Index | Parameter_Name | Value | Unit
2026-05-11T18:32:56Z | 1 | Date | 12/5/2012
2026-05-11T18:32:56Z | 2 | Time | 21:10:28
2026-05-11T18:32:56Z | 3 | Bulletin Number | 1403
2026-05-11T18:32:56Z | 4 | MMFRN | 304
2026-05-11T18:32:56Z | 5 | Options Bit Field | 9
2026-05-11T18:32:56Z | 6 | Overall Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 7 | MM ROM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 8 | MM RAM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 9 | NV RAM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 10 | Power Supply Check | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 11 | Data Acquisition | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 12 | MM Watchdog Timer | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 13 | Real Time Clock Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 16 | Battery Usage | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 17 | SCC Status | 128
2026-05-11T18:32:56Z | 19 | SCC Type | 2
2026-05-11T18:32:56Z | 20 | SCC FRN | 202
2026-05-11T18:32:56Z | 21 | Number of DMs | 1
2026-05-11T18:32:56Z | 22 | DM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 23 | DM Self Test Results Word 1 | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 24 | DM Self Test Results Word 2 | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 25 | DM #1 FRN | 110
2026-05-11T18:32:56Z | 26 | DM #2 FRN | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 27 | DM #3 FRN | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 28 | Aux. Freq. | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 29 | Fiber Loop Back Test Results | 64
2026-05-11T18:32:56Z | 30 | EEPROM Status | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 31 | Device ID | 100
2026-05-11T18:32:56Z | 32 | General Purpose Status Bits | 2
2026-05-11T18:32:56Z | 33 | BT Error Status Word (Block Size ID) | 0
2026-05-11T18:32:56Z | 34 | BT Error Status Word (Parameter Number) | 0